| İŞ DOSYASI BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknik Uzman Adı Soyadı |  | Müşteri Adı/Ünvanı |  |
| Denetim Tarihi |  | Denetim Asansörü Adresi |  |
| Dosya Numarası |  |  |  |
| Uygulanabilir Ek Standartlar (varsa) | TS EN 81-70 TS EN 81-71 TS EN 81-72 TS EN 81-73 TS EN 81-77 TS EN 81-22 TS EN 81-21 |  |  |

|  | Standart Adı | Açıklaması | Atıflar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TS EN 81-1+A3:2011 | Asansörler - yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Elektrikli asansörler | 01.09.2017 öncesi STB tebliği |
|  | TS EN 81-2+A3:2009 | Asansörler - yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Hidrolik asansörler | 01.09.2017 öncesi STB tebliği |
|  | TS EN 81-70+A2:2022 | Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik | 01.10.2017 sonrası Planlı alanlar tip imar yönetmeliği |
|  | TS EN 81-71+A1:2022 | Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler | 01.01.2016 sonrası |
|  | TS EN 81-72:2020 | İtfaiyeci asansörleri | 19.12.2007 sonrası Yangın yönetmeliği |
|  | TS EN 81-73:2020 | Yangın anında asansörlerin davranışı | 19.12.2007 sonrası Yangın yönetmeliği |
|  | TS EN 81-22:2022 | Eğik düzlem için elektrikli asansörler |  |
|  | TS EN 81-77:2022 | Sismik durumlara tabi asansörler |  |

Not: TS EN 81-1,2 +A3 Standardı gereklilikleri için form içeriğindeki maddeler ile birlikte, (varsa) uygulanabilir her ek standart için ilgili kontrol formu kullanılmalıdır.

BELGELENDİRME KAPSAMI

İLK BELGELENDİRME GÖZETİM/YENİDEN BELGELENDİRME TANIK DENETİM ÖZEL TALEP MUAYENE TAKİP PGD

MODÜL KAPSAMI

MODÜL G (EK-VIII) MODÜL B (EK-IV) MODÜL H1 (EK-XI) MODÜL E (EK-X)

| Uygunluk Seviyesi Açıklamaları | 1: UYGUN | 2: UYGUN DEĞİL | 3: UYGULANMAZ |
| --- | --- | --- | --- |

| NO | Muayene öncesi asansör montaj sahasında müşterinin yerine getirmesi gerekenler | Uygunluk Seviyesi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yük testi için gereken yükler ve yüklere ait kalibrasyon belgeleri |  |  |
| 2 | Muayene esnasında rehberlik için firma çalışanı ve sgk bilgisi |  |  |
| 3 | Muayenenin başlaması için gereken güvenlik önlemleri |  |  |
| 4 | Asansörün muayeneye hazır olması, uygulama projesi mevcut sahada bulundurulmalı |  |  |

| MONTE EDİLEN ASANSÖRE AİT TEMEL BİLGİLER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahrik Sistemi Tipi | Elektrikli | Hidrolik | Sınıfı |  |
| Seri Numarası |  |  | Montaj Yılı |  |
| Askı Tipi |  |  | Beyan Yükü (Kg / İnsan Sayısı) |  |
| Kat / Durak Sayısı |  |  | Seyir Mesafesi (m) |  |
| Makine Dairesi Yeri | Makine dairesi | Kuyu içi | Beyan Hızı (m/sn) |  |

| ASANSÖRDE KULLANILAN GÜVENLİK BİLEŞENLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİLEŞEN ADI | MARKASI | MODEL / TİP |  | SERİ NO | AÇIKLAMA |  |
| PCB Kontrol Kartı |  |  |  |  |  |  |
| Hız Regülâtörü |  |  |  |  |  |  |
| Kapı Kilitleme tertibatı |  |  |  |  |  |  |
| Kabin Fren Tertibatı |  |  |  |  |  |  |
| Kabin Tamponu |  |  |  |  |  |  |
| Karşı Ağırlık Tamponu |  |  |  |  |  |  |
| Boru Kırılma Valfi |  |  |  |  |  |  |
| UCM | İzleyici: |  | Algılayıcı: |  |  | Durdurucu: |

| TAHRİK SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrikli |  |  |  | Hidrolik |  |  |
|  | Motor | Makine |  |  | Pompa | Valf Gurubu |
| Üretici Adı |  |  | Üretici adı |  |  |  |
| Tipi |  |  | Tipi |  |  |  |
| İmal Yılı / Seri No |  |  | İmal Yılı / Seri No |  |  |  |
| Gücü (kw) |  |  | Gücü (kw) |  |  |  |
| Devir Sayısı (d/d) |  |  | Devir Sayısı (d/d) |  |  |  |
| Redüksiyon Oranı |  |  | Çalışma Basıncı(bar) |  |  |  |

| TEMEL KUYU TASARIM ÖLÇÜLERİ (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuyu genişliği |  |  | Kuyu derinliği |  |  |  |
| Kabin tampon yüksekliği |  |  | Ray ile kapı arası |  |  |  |
| Kuyu dibi yüksekliği |  |  | Karşı ağırlık yeri | Arka | Sol | Sağ |
| Kabin raylar arası |  |  | Karşı ağırlık raylar arası |  |  |  |
| Kabin kılavuz ray tipi |  |  | Karşı ağırlık kılavuz ray tipi |  |  |  |
| Kat kapısı net genişliği |  |  | Kat kapısı net yüksekliği |  |  |  |
| Kat kapısının tipi | Otomatik | Manuel | Kat kapısının açılma yönü | Sağ Sol Merkezi Düşey |  |  |
| Kabin genişliği |  |  | Kabin derinliği |  |  |  |

| MUAYENE SIRASINDA KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA AİT BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜM CİHAZI ADI | SERİ NUMARASI | CİHAZ NO | KALİBRASYON TARİHİ |
| İzolasyon Test Cihazı |  |  |  |
| Kuvvet Ölçer |  |  |  |
| Işık Ölçer |  |  |  |
| Pensmultimetre |  |  |  |
| Şeritmetre |  |  |  |
| Takometre |  |  |  |
| Kumpas |  |  |  |
| Ses Ölçer |  |  |  |

GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİNİ VE/VEYA KORUYUCU ARAÇLARI DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

A      Tedarik edilen aksamın görsel incelemesinde gerekli özelliklerin doğrulanması için gözle kontrol kullanılır.

B      Performans  doğrulaması/deneyi;  sağlanan  özelliklerin,  gereklilikleri  karşılayacak  şekilde  işlevlerini  yerine getirdiğini doğrular.

C      Ölçüm, gerekliliklerin belirtilen sınırlara kadar karşılandığını aletler kullanarak doğrular.

D      Çizimler/hesaplamalar; tedarik edilen aksamın tasarım karakteristiklerinin, gereklilikleri karşıladığını doğrular.

E       İlgili noktanın el kitabında veya işaretleme ile ele alındığı doğrulanır.

| Uygunluk Seviyesi Açıklamaları | 1: UYGUN | 2: UYGUN DEĞİL | 3: UYGULANMAZ |
| --- | --- | --- | --- |

| TS EN 81-1/2+A3 SAHA TEST VE KONTROL LİSTESİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Kuyu Alt Boşluğu Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 5.7.3.4 a | 1.2.1, 4.2 | Giriş kapısından ve kuyu döşemesinden erişilebilen durdurma anahtar/lar (Stop) |  | A,B |  |  |
| 5.7.3.4 b | 1.2.1, 4.2 | Kuyu alt boşluğu prizi (toprak bağlantısı, makineyi besleyen devreden bağımsız olmalı) |  | A,C |  |  |
| 5.7.3.4 c | 1.2.1, 4.2 | Giriş kapısı açılınca kolay erişilebilen aydınlatma anahtarı |  | A,B |  |  |
| 5.7.3.2 | 1.2.1, 4.2 | Giriş kapısından kolayca erişilebilen sabit bir merdiven |  | A |  |  |
| 5.7.3.1 | 1.2.1, 4.2 | Kuyu alt boşluğu zemini (düzün ve yatay yapısı / su sızdırmazlık) |  | A |  |  |
| Yangın Yön. M.53-1,2 | 1.5.6 | Kuyuda yanıcı maddelerin bulunmaması ve temizlik |  | A |  |  |
| 5.8 | 1.6, 4.2 | Asansöre ait olmayan teçhizatlarının bulunmaması |  | A |  |  |
| Ek D, D.2 İç Tes.Yön.M.57 | 1.6 | Topraklamanın sürekliliği (kablo renkleri yeşil-sarı) |  | A,C |  |  |
| 5.10 | 3.1 | Alarm tertibatı (acil durum besleme kaynağından, sürekli iki yönlü haberleşme) |  | A,B |  |  |
| 5.6.1 | 1.6 | Karşı ağırlık seperatörü (kuyu tabanından en fazla 0,3 m’den başlayacak şekilde en az 2,5 m yükseklik, karşı ağırlığın genişliği + her iki yanına 0,1 m ilave genişlik) | ……….yükseklik | A,C |  |  |
| 9.9.6.5 | 4.2 | Gergi makarası (kontak, hareketli parçalar alanına girmeme, mahfaza, halat atma pimi) |  | A,B |  |  |
| 8.3.2 | 4.2 | Kabin tampon çarpma kirişi/kirişleri uygunluğu |  | A |  |  |
| 5.7.3.3 a Ek-I, 2.2 | 2.2 | Kuyu alt boşluğu güvenlik hacmi (0,5 m x 0,6 m x 1 m) | ……X……X….. alt güvenlik alanı ölçüleri | A,C |  |  |
| Ek-I, 2.2 | 2.2 | Bu sığınma boşluğu sağlanmıyor ise (özellikle mevcut binalarda) riskin önlenmesi için farklı uygulanabilir yöntemler kullanılabilir. (bkz. TS EN 81-21) |  | A,C |  |  |
| 5.7.3.3 b | 2.3 | Kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasında düşey mesafe en az 0,5 m. Bu mesafe aşağıdaki şartlarda 0,1 m’ye kadar düşebilir; - Kabin eteği ile duvarlar arası yatay mesafe en az 15 cm ise, Kabinin en alt kısımları ile raylar arası yatay mesafe en az 15 cm ise. |  | A,C |  |  |
| 5.7.3.3 c | 2.3 | Kuyu dibinde en yüksek sabit parçalar ile kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m |  | C |  |  |
| 10.4.1.2 | 3.1 | Enerji depolayan doğrusal olmayan karakteristikli (poliüretan) tamponlar varsa; (Beyan hızı en fazla 1m/s, strok mesafesi tamponun yüksekliğinin %90 oranı) |  | A,C |  |  |
| 10.4.3 | 3.1 | Hidrolik tamponlar varsa; (elektrikli güvenlik tertibatı, hidrolik seviyesi kontrolü) | ….. cm strok mesafesi | A,B,C |  |  |
| 15.8 | 4.2 | Tamponlar üzerinde bilgi levhası |  | A,E |  |  |
| 5.5 | 1.4 | Kuyu altında erişilebilir boşluk varsa, zemin dayanımı en az 5000 N/m² (Karşı ağırlık altındaki beton kaide zemine kadar olmalı veya güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.) |  | A,B,E |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → kuyu dibi/alt boşlukta erişim, çalışma alanı ve güvenli hareket için asgarî açıklıklar, servis için güvenli yaklaşım - 4.2 → bakım ve muayene personelinin kuyu içinde çalışırken korunması - 1.5.6 → yangınla ilgili ulusal düzenlemelerin (burada: Yangın Yön. 53-1,2) asansör güvenliğiyle ilişkilendirilmesi - 1.6 → kuyu içinde/alt boşlukta bulunan elektrikli donanımın, butonların, aydınlatmanın güvenliği - 2.2 / 2.3 → kuyu içinde erişilebilen kapı/kapak varsa açılma-kilitlenme güvenliği - 3.1 → kurtarma / acil durum işletmesi (özellikle 5.10, 10.4.* maddeleri) - 1.4 → kişilerin düşme / sıkışma / hareketli parçaya temas riskine karşı korunması |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA maddesi | Kabin Kapısı, Durak Kapıları Ve Katların Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 7.6.1 | 1.2.3, 2.1 | Durak kapıları civarında yerel aydınlatma (En az 50 lüks) | …….. lüks | A,C |  |  |
| Yangın Yön. M.53- (8) | 1.5.6 | Yangın anında asansörün kullanmaması yönünde uyarı işareti |  | A,E |  |  |
| 7.7.3.2 Ek-I, 2.1 | 2.1 | Durak kapıları için acil durum kilit açma tertibatı (üçgen anahtar) |  | A,B,C |  |  |
| 7.7.4.1 Ek-I, 2.1 ve 2.3 | 2.1, 2.3 | Durak kapılarının kapalı olduğunun elektriksel olarak denetlenmesi |  | A,B |  |  |
| Ek-I, 2.3 | 2.3 | Kabin kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını önlemeli (seviyeleme hariç) |  | A,B |  |  |
| 7.7.3.1.7 | 2.1 | Kapıların otomatik kapanıp kilitlenmesi (yayların sarımları birbirine değmemeli) |  | A,B |  |  |
| 7.6.2 | 2.1 | Elle açılan durak kapıları kullanılmışsa kabin “katta” sinyali veya kapı penceresi; - Kalınlık en az 6 mm, mekanik dayanıklılık (temperli cam vs.) - Her durak kapısında en az 0,015 m² pencere alanı, her bir pencerede en az 0,01 m² - Pencere genişliği en az 60 mm, en fazla 150 mm - Genişlik 80 mm’den fazla ise, pencerenin alt kenarı döşemeden en az 1 m yukarıda. | Pencere boyutları : . . ….…..x………. Genişlik : ………………… Zemine Mesafe:…………. | A,C |  |  |
| 12.12 | 4.2 | Kabinin katta durma hassasiyeti ± 10 mm | Katta Durma Mesafesi ………… | A,C |  |  |
| 7.1 | 1.2.1 | Kapıların panelleri arasındaki açıklıklar (En fazla 6 mm, aşınma varsa en fazla 10 mm) | Paneller Arası Açıklık :………. | A,C |  |  |
| 11.2.2 | 4.2 | Kabin eşiği ile durak kapısı eşiği arasındaki yatay açıklık (En fazla 35 mm) | …….. yatay açıklık | A,C |  |  |
| 7.8 | 1.4 | Otomatik çalışan durak kapılarının gerekli süre sonunda kapanması |  | A,B |  |  |
| 7.5.2.1.1.3 | 1.4, 2.1 | Makine gücü ile otomatik çalışan kapılarda koruma tertibatı “Basınç Kontağı / Fotosel” |  | A,B |  |  |
| 7.5.2.1.1.1 Ek-I, 4.1 | 4.1 | Otomatik çalışan kapılarda kapanmaması için gereken kuvvet (En fazla 150 N) | ………..N | A,C |  |  |
| 7.1 Ek-I, 2.1 | 2.1 | Yüzeyleri deliksiz olan durak kapıları |  | A |  |  |
| 7.2.2/Yan. Y. M.53 Ek-I, 2.3/4.2 | 2.3, 4.2 | Kapı mekanik dayanımı / yangına karşı dayanıklılık (E30 < yapı yüksekliği 51,5 m ≤ E60) | E…… ……… Yapı yüksekliği | A,C,E |  |  |
| 7.3.1 | 2.1 | Kabin ve durak kapılarının; (serbest yükseklik en az 2 m) | ………. Yükseklik | A,C |  |  |
| 5.2.2.1.2 | 1.2.1, 4.2 | Komşu durak kapıları eşikleri arasındaki yatay mesafe > 11 m ise, ara acil durum kapıları veya acil durum kapılarıyla donatılmış birbirine komşu (ardışık) kabinler olmalı. |  | A,C |  |  |
| 15.5.3 | 4.2 | Yük asansörlerinde durağın yükleme alanından görülebilen, beyan yükü etiketi |  | A,E |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 / 1.2.3 → Kat kapılarında erişim, açıklık ve hareket güvenliği; kullanıcıya sıkışma riski olmaması. - 2.1 / 2.3 → Kilitlenme, kapı açılma-kapanma güvenliği, kilit kontaklarının konum güvenliği. - 1.4 → Hareketli kapı bileşenlerinden düşme veya çarpma riskine karşı koruma. - 1.5.6 → Yangın sırasında duman ve alev geçişinin engellenmesi (Yangın Yön. M.53). - 4.1 → Kabin içi ve dışı kullanıcı güvenliği; sıkışma ve kenetleme riskleri. - 4.2 → Bakım ve muayene personeli için kuyu erişim noktalarında çalışma güvenliği. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Kabin İçi Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 15.2.1 Ek-I, 1.2 ve 5.1 | 1.2 5.1 | Asansör kabini, mekanik dayanım, yük ve kişi sayısı ikaz levhası (..………... Kg ……...... Kişi) |  | A,E |  |  |
| 8.2.1 8.2.3 | 1.4 4.2 | Kabin alanı (ebatların uygunluğunun kontrolü) Beyan yükü ve kabinin azami kullanılabilir alanı; İnsan sayıları ve kabinin asgari kullanılabilir alanı. Kg; M2; Kg; M2; Kişi; M2; Kişi; M2. 100; 0,37; 900; 2,20; 1; 0,28; 11; 1,87. 180; 0,58; 975; 2,35; 2; 0,49; 12; 2,01. 225; 0,70; 1000; 2,40; 3; 0,60; 13; 2,15. 300; 0,90; 1050; 2,50; 4; 0,79; 14; 2,29. 375; 1,10; 1125; 2,65; 5; 0,98; 15; 2,43. 400; 1,17; 1200; 2,80; 6; 1,17; 16; 2,57. 450; 1,30; 1275; 2,95; 7; 1,31; 17; 2,71. 525; 1,45; 1350; 3,10; 8; 1,45; 18; 2,85. 600; 1,60; 1425; 3,25; 9; 1,59; 19; 2,99. 630; 1,66; 1500; 3,40; 10; 1,73; 20; 3,13. 675; 1,75; 1600; 3,56; - 20 kişiden fazla için kişi başına 0,115 m2 İlave, - 2500 kg sonrası, her bir ilave 100 kg’a 0,16 m2, - Ara yükler doğrusal interpolasyonla belirlenir.. 750; 1,90; 2000; 4,20. 800; 2,00; 2500; 5,00. 825; 2,05; -; -. | Genişlik: Derinlik: Yükseklik: Net Alan (m^2): | A,C,E |  |  |
| 15.2.2 | 1.2 4.2 | İmalatçı firmanın adı, adresi ve asansör seri numarası |  | A,E |  |  |
| 15.2.3.1 | 1.4 4.2 | - İmdat butonu sarı renk (kırmızı ve sarı renkler diğer butonlarda kullanılmamalı) |  | A,B,E |  |  |
| 15.2.4 | 1.4 | Asansör kullanma talimatı (özellikle telefon/interkom ve varsa yükleme rampası ile ilgili) |  | A,E |  |  |
| 15.9 | 4.2 | Asansörün hangi katta durduğunun anlaşılabilmesi (görülebilen yazı veya göstergeler) |  | A,E |  |  |
| 8.8 | 1.4 | Makina gücü ile otomatik çalışan kapılarda, kapıyı tekrar “AÇ” butonu |  | A,B,E |  |  |
| 15.2.3.2 Ek-I, 1.6.2 | 1.6.2 | Kabin kumanda butonlarının çalışmasının doğrulanması ve fonksiyonları |  | A,B |  |  |
| 8.16.1 Ek-I, 4.7 | 4.7 | Kabin havalandırması (kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri) |  | A,B |  |  |
| 14.2.3 Ek-I, 4.5 | 4.5 | Kabin ile kurtarma hizmeti arasında bir dâhili telefon sistemi (acil durum kaynağından) |  | A,B |  |  |
| 8.17.1 Ek-I, 4.8 | 4.8 | Kabin aydınlatması (En az 50 lüks) | ……….lüks | A,C |  |  |
| 8.17.4/ 14.2.3 Ek-I, 4.8, 4.9 | 4.8 4.9 | Acil durum besleme kaynağından beslenen acil aydınlatma, alarm ve haberleşme |  | A,B |  |  |
| 13.4 | 41 | Ana anahtarın kapanması kabin aydınlatması(veya fan) ve alarm devrelerini kesmemeli |  | A,B |  |  |
| 8.3.2.1 Ek-I, 3.1 | 3.1 | Kabin tam boy duvarları ve kapısı, tavan ve tabanı ve mekanik dayanıklılık |  | A,C |  |  |
| Ek-I, 3.1 | 3.1 | Kabin kapısının elektriksel olarak denetlenmesi ve kat seviyesi dışında açılmaması |  | A,B |  |  |
| 8.1.1 | 1.2 | Kabin içinin serbest yüksekliği (en az 2 m) | …….. yükseklik | A,C |  |  |
| Ek-I, 5.2 | 5.2 | Otomatik kurtarma varsa kabin içinde ilgili talimatının bulunması |  | A,E |  |  |
| 8.4 | 1.4 | Kabin eteği(en az kapı genişliği, açısı en az 60°, pahlı kısım en az 2cm, boy en az 0,75m) | ..……boyu | A,C |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2 / 1.4 → Kabin içi alanların yeterliliği, düşme veya sıkışma riski bulunmaması. - 3.1 → Kurtarma tertibatı (manuel kurtarma, acil durumlarda kabinden çıkış imkânı). - 4.2 → Bakım personeli için kabin içinden erişim noktalarında güvenlik. - 4.5 → Kat hizalaması ve seviyeleme doğruluğu. - 4.7 / 4.8 / 4.9 → Kabin içi aydınlatma, acil aydınlatma ve haberleşme donanımlarının güvenliği. - 5.1 / 5.2 → Kullanıcı bilgilendirme levhaları ve kumanda işaretlemeleri. - 1.6.2 → Elektrikli ekipman ve kabin içi tesisat güvenliği. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Asansör EN 81-70 standardına göre (engelliler için erişilebilirlik) tasarlanmışsa doldurunuz veya ilgili değil’i işaretleyiniz; | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 5.2.1 | 1.6.3 | Serbest giriş açıklığı en az 800 m, kapılar otomatik yatay kayar olarak imal edilmeli. | ……… kapı genişlik | A,C |  |  |
| 5.2.3 | 1.6.3 | Kabin kapısı açık kalma süresi ayarlanabilir olmalı veya kapı kapat butonu bulunmalı |  | A,B |  |  |
| 5.2.4 | 1.6.3 | Koruma tertibatı (fotosel), 25 mm ile 1800 mm mesafeye kadar kapsamalı | ….. mm - ……. Mm kadar | A,C |  |  |
| 5.3.1 5.3.2.3 | 1.6.3 | Tip; Asgarî kabin boyutları; Erişilebilirlik seviyesi. 1; 450 kg (G:1000 mm, D:1250 mm); Bir tekerlekli sandalye (kırılmaz ayna gerekli). 2; 630 kg (G:1100 mm, D:1400 mm); Bir tekerlekli sandalye ve refakatçisi (kırılmaz ayna gerekli). 3; 1275 kg (G:2000 mm, D:1400 mm); Kabin içinde dönebilen tekerlekli sandalye ve birkaç yolcu. |  | A,C |  |  |
| 5.3.2.1 | 1.6.3 | Kabinin en az bir yan duvarında tutamak olmalı (duvar ile kavranan bölüm arasında en az 35 mm, kavranan bölümün üst kenarının kabin tabanından yüksekliği (900 ± 25) mm dâhilinde olmalıdır. | ……… tutamak yerden yüksekliği | A,C |  |  |
| 5.3.2.1 | 1.6.3 | Tutamak, kumanda panelinin olduğu duvarda ise, düğme ve kumandalara mani olmamalı (kesikli) |  | A |  |  |
| 5.3.2.1 | 1.6.3 | Tutamağın çıkıntılı uçları kapatılıp duvara doğru kıvrılmalıdır. |  | A |  |  |
| 5.3.2.2 | 1.6.3 | Katlanabilir koltuk varsa; Yüksekliği:(50±2)cm Derinliği:(30-40)cm Genişliği:(40-50)cm Kapasitesi: 100 kg. |  | A,C |  |  |
| 5.3.2.3 | 1.6.3 | Kabinde büyük ölçüde ayna veya yansıtıcı bir yüzey varsa, dekoratif cam kullanılmalı veya zemin ile aynanın alt kenarı arasında en az 300 mm düşey mesafe bulunmalı |  | A,C |  |  |
| 5.4 | 1.6.3 | Kumanda cihazları ve işaretler Konu; Durak butonları; Kabin butonları. Binanın çıkış katını gösteren buton; Uygulanamaz; Diğer butonlardan 5±1mm daha önde (yeşil renk). En üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azamî mesafe; 1100 mm; 1200 mm (tercihan 1100 mm). Butonların düzenlenmesi; Düşey; Madde 5.4.2.2. Herhangi bir buton ile komşu duvar köşesi arasındaki yanal asgarî mesafe; 500 mm; 400 mm. Çağrı butonlarla diğer butonlar arası mesafe; Uygulanamaz; Ç.butonların çalışan kısımları arasındaki mesafenin en az iki katı. Butonların çalışan kısımlarının asgarî alanları; 490 mm2. Butonların çalışan kısımlarının asgarî Boyutları; Yuva çapı 20 mm. Butonların çalışan kısımlarının Tanımlanması; Renk zıtlığı ve kabartma ile ayırt edilebilir. Yüz plâkası; Çevresiyle zıtlık oluşturacak bir renk. Çalıştırma kuvveti; 2,5 N ilâ 5,0 N. Çalıştırma geri beslemesi; Butona basıldığında, kullanıcının bilgilendirilmesi. Kayıt geri beslemesi; Görülebilir/işitilebilir sinyaller (35-65) dB. butona her basışta tekrar verilmeli. Sembolün konumu; Butonların çalışan kısımlarının üzerinde (veya 10 mm ilâ 15 mm solunda). Sembol; Fonla zıtlık oluşturacak şekilde kabartma üzerinde 15 mm-40mm yükseklikte. Kabartmanın yüksekliği; Asgarî 0,8 mm. Butonların çalışan kısımları arasındaki mesafe; Asgarî 10 mm. Herhangi bir butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki asgarî mesafe; 900 mm. |  | A,C |  |  |
| 5.4.2.2 | 1.6.3 | - İmdat ve kapı butonlarının merkez hattı kabin tabanından en az 900 mm yükseklikte olmalı - Çağrı butonları imdat ve kapı butonlarının üst kısmında yer almalı - Tek yatay sıra için çağrı butonlarının sıralanması soldan sağa olmalı - Tek düşey sıra için çağrı butonlarının sıralanması alttan üste doğru olmalı - Birden fazla düşey sıra için sıralama önce soldan sağa daha sonra alttan üste doğru olmalı |  | A,C |  |  |
| 5.4.2.2 | 1.6.3 | Kabin kumanda paneli (ortadan açılan kapılı asansörlerde, kabine girerken sağ tarafta, yana açılan kapılı asansörlerde, kapının kapanma kenarı tarafında) |  | A |  |  |
| 5.4.3.2 Ek-I, 1.6.3 | 1.6.3 | Müşterek kumanda varsa, - Aydınlatılmış işaret okları kapının üstüne veya yakınına yerleştirilmelidir. - İşaret okları zeminden 1,80 ilâ 2,50 m yukarıda, durak tarafından görüş açısı 140º - Okların yüksekliği asgarî 40 mm olmalı - Sesli işaret, okların aydınlatılması ile birlikte verilmeli, yukarı/ aşağı yönü için farklı sesli işaretler |  | A,C |  |  |
| 5.4.3.3 | 1.6.3 | Tek kabinli asansörlerde kabin içinde durak tarafından görülebilir ve duyulabilir bir cihaz olmalı |  | A,B |  |  |
| 5.4.3.4 | 1.6.3 | Sesli işaretler (35-65) dB arasında sadece yetkili kişilerce ayarlanabilir ses seviyesine sahip olmalı |  | A,C |  |  |
| 5.4.4.1 | 1.6.3 | - Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir. - Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır. - Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm olmalıdır. |  | A,C |  |  |
| 5.4.4.2 | 1.6.3 | Kabin durduğunda, yerel dilde sözlü olarak kabin konumu bildirilmeli, ses seviyesi (35-65) dB |  | A,C |  |  |
| 5.4.4.3 | 1.6.3 | Kumanda paneli üzerine veya üst kısmına yerleştirilmiş alârm tertibatı; - Alârmın iletimi için sesli işaretle birlikte sarı renkte aydınlatılmış piktogram. - Alarmın kayıt edildiğini belirtmek için ses bağlantısıyla birlikte yeşil renkte aydınlatılmış piktogram - Sesli işaretin (ses bağlantısı) ses seviyesi (35-65) dB seviyesinde ayarlanabilir olmalı - Duyma sorunu olan insanlar için bir ses yükseltici cihaz (induction loop) bulunmalı |  | A,C,E |  |  |
| Ek D – D.5 | 1.6.3 | Kabinde, kabartma desenli duvar tekstilleri, plâstik kâğıtları, kalın halılar vb. kullanılmamalı |  | A |  |  |
| Ek D – D.6 | 1.6.3 | Kabin, kolay temizlenecek şekilde, havalandırması ile birlikte düzenli olarak temizlenmeli |  | A |  |  |
| Ek E–E.3.3 | 1.6.3 | Spot lâmbalar, bir alanda tek aydınlatma kaynağı olarak kullanılmamalı |  | A |  |  |
| Ek E–E.4.1 | 1.6.3 | Dokunmayla hissedilebilen şekillerin yükseklikleri en az 15 mm olmalı, kabartma şeklin profili en az yüksekliği 0,8 mm olan yuvarlatılmış ters V harfi şeklinde olmalı |  | A,C |  |  |
| Ek E–E.5.1 | 1.6.3 | Kapı rengi ve renk tonu kendini çevreleyen duvarın rengiyle zıtlık oluşturmalıdır. |  | A |  |  |
| Ek E–E.5.2 | 1.6.3 | Çağrı butonunun rengi ve renk tonu kendini çevreleyen yüzeyin rengiyle zıtlık oluşturmalı |  | A |  |  |
| Ek E–E.5.3 | 1.6.3 | Kapıların dış tarafında yaklaşık (150x150) cm boyutlarında bölge yardım amacıyla ayırt edilebilir zemin yüzeyi olmalı (renk değişikliği veya döşeme farklılığıyla elde edilebilir) |  | A,C |  |  |
| Ek E–E.6.2 | 1.6.3 | İç duvarlar, yansıma yapmayan, zemin (zeminin de mat bir yüzeye sahip olması gerekir) ile zıtlık oluşturacak renk ve tonlarda mat bir yüzeye sahip olmalıdır. |  | A |  |  |
| Ek E–E.6.3 | 1.6.3 | Kabin zemini durak zemini ile benzer yüzey özeliklerine sahip olmalı |  | A |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.6.3 → Asansörlerin engelli bireylerce erişilebilir olmasını sağlayan kumanda, sinyalizasyon ve kabin boyutu gerekleri. - Bu maddeye göre: - Kabin içi ve kat kumanda panellerinin yüksekliği, düğme dokunsal işaretleri ve sesli sinyaller, - Görme veya işitme engelliler için görsel-işitsel bildirimler, - Kabin içi ayna, korkuluk, kapı açılma süresi gibi erişilebilirlik detayları, - Tüm Ek D ve Ek E maddeleri dahil olmak üzere kullanıcı etkileşimini güvenli ve erişilebilir kılar. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Kabin Üstü Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 8.15 / 14.2.1.3 / 14.2.2.1 | 1.2.1 4.2 | Durdurma tertibatı (Giriş noktasından en fazla 1 m uzaklıkta) | ……. Girişten uzaklık | A,C |  |  |
| Yangın Yön. M.53-1,2 | 1.5.6 | Kuyuda yanıcı maddelerin bulunmaması ve temizlik |  | A |  |  |
| 8.13.3 | 1.4.4 4.2 | Korkuluk - 0,3 m < kabinin dış kenarı ile duvar arası ≤ 0,85 m ise korkuluk yüksekliği en az 0,7 m - Kabinin dış kenarı ile duvar arası > 0,85 m ise korkuluk yüksekliği en az 1,1 m - 10 cm yüksekliğinde bir ayak koruma, bir el tutamağı ve yarı yükseklikte bir ara çubuk - Kabin üstünde en fazla 0,15 m kabin tavanının içerisine doğru konumlanması - El tutamağı dış kenarı ile kuyu içindeki herhangi bir parça arası mesafe en az 0,1 m | ……..korkuluk yükseklik ………. Duvara mesafe | A,C |  |  |
| 8.13.2 | 1.4.4 4.2 | Kabin üstündeki serbest alan (En az 0,12 m², en küçük kenar 0,25 m) |  | A,C |  |  |
| Ek D, D.2 İç Tes. Yön. M.57 | 1.6 | Topraklamanın sürekliliği (kablo renkleri yeşil-sarı) |  | A,C |  |  |
| 5.10 | 3.1 | Alarm tertibatı (acil durum besleme kaynağından, sürekli iki yönlü haberleşme) |  | A,B |  |  |
| 8.15 / 14.2.1.3 | 1.2.1 4.2 | Bakım kumandası (muayene anahtarı, sürekli basılarak çalışan kumanda butonu, hareket yönleri, stop, kabin hızı 0,63 m/s’den az olmalı, hareket sınırları aşılmamalı) |  | A,B |  |  |
| 8.15 | 1.2.1 4.2 | Çalışma alanı için priz (toprak bağlantısı, makineyi besleyen devreden bağımsız olmalı) |  | A,C |  |  |
| 8.13.4 | 1.4.4 4.2 | Korkuluk, stop ve bakım kumandası üzerine uyarı yazıları ve hareket yönleri işaretleri |  | A,E |  |  |
| 9.2.3.1,2 | 4.2 | Kabin/ karşı ağırlık/palanga halat bağlantıları (radansa klemens sayısı ise en az 3) | ……….Klemens sayısı | A |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → Kabin üstü erişim, çalışma alanı ve servis pozisyonu güvenliği. - 1.4.4 → Kabin üstünde personelin düşme, çarpma veya hareketli parçalara temas riskine karşı koruma. - 1.5.6 → Yangın anında güvenli malzeme ve tesisat kullanımı (Yangın Yön. M.53). - 1.6 → Kabin üstü elektrik donanımlarının ve aydınlatmaların güvenliği. - 3.1 → Kurtarma ve acil durum işletmeleri (özellikle 5.10 maddesi). - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin çalışma esnasında korunması. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No |  | Kuyu Üst Boşluğu ve Kuyu İçi Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 10.5.2.3 | 1.2.1 4.2 | Sınır güvenlik kesicileri (doğrudan kabin tarafından veya kabine bağlı dolaylı olarak) |  | A,B |  |  |
| Yangın Yön. M.62- (4) | 1.5.6 | Kuyu havalandırması (en az 0,1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar) |  | A,C |  |  |
| 5.7.1.1 a | 1.2.1 4.2 | Kabin ray uzunluğu (en az 0,1 + 0,035.v2 m) |  | A,C |  |  |
| 5.7.1.1 b | 1.2.1 4.2 | Kabin üstünün kuyu tavanı arasındaki mesafe (en az 1,0 + 0,035 v² m) |  | A,C |  |  |
| 5.7.1.1 c | 1.2.1 4.2 | - Kabin üstündeki en yüksek teçhizat ile kuyu tavanı arasında en az 0,3 + 0,035 v² m - Patenler, makaralar, halat bağlantıları, kabin üstü siperi ve kapı başlık parçalarının kuyu tavanı arası en az 0,1 + 0,035 v² m |  | A,C |  |  |
| 5.7.1.1 d Ek-I, 2.2 | 2.2 | En az 0,5 x 0,6 x 0,8 m sığınma boşluğu (halat ve bağlantıları bu boşlukta yer alıyorsa halatların merkezi bloğun düşey yüzeylerin 0,15 m’den daha fazlasında olmamalı) | ……….. üst güvenlik alanı ölçüleri | A,C |  |  |
| Ek-I, 2.2 | 2.2 | Bu sığınma boşluğu sağlanmıyor ise (özellikle mevcut binalarda) riskin önlenmesi için farklı uygulanabilir yöntemler kullanılabilir. (bkz. TS EN 81-21) |  | A |  |  |
| 5.7.1.2 | 1.2.1 4.2 | Karşı ağırlık ray uzunluğu (en az 0,1 + 0,035 v2 m) |  | A,C |  |  |
| 5.9 | 1.6 4.2 | Kuyu aydınlatması (kabin üstü 1m’de en az 50 lüks, tavandan en fazla 0,5 m) | ……… lüks | A,C |  |  |
| 13.5.1.3/13.5.3.5/13.5.2 | 1.6 4.2 | İletkenlerin kesit alanı en az 0,75 mm², boru / kanal içinde olması, kablo uçları cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son bulmalı |  | A,C |  |  |
| 7.7.3.1.1 / Ek-I, 2.3 | 2.3 | Durak kapı kilitleme tertibatı (kilit dilinin yuvasına 7 mm girmesi, topraklama sürekliliği) |  | A,C |  |  |
| 5.4.3 | 1.4 | Durak kapıları etek sacı (kilit açılma bölgesinin yarı uzunluğu+5 cm, kabin giriş genişliği her iki yandan+en az 2,5 cm, metal düzgün sert kaplama, 5cm2 300N’da kalıcı şekil değişikliği olmamalı, 1 cm’den fazla esnememeli, en az 60º açı ve 2 cm sert bir pah |  | A,C |  |  |
| 7.7.1 | 2.1 | Kilit açılma bölgesi, durak seviyesinin en fazla 0,2 m altı ve 0,2 m üstü, tam otomatik asansörler kapılarında durak seviyesinin en fazla 0,35 m altı ve 0,35 m üstü |  | A,C |  |  |
| 11.3 Ek-I, 4.3 | 4.3 | Kabin ile karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı arasındaki açıklık (en az 50 mm) | ……… mm | A,C |  |  |
| 8.18.1 Ek-I, 4.3 | 4.3 | Karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığı (blokların yerinden çıkmasının engellenmesi) |  | A |  |  |
| 5.4.2 | 1.4 | Kabin girişine bakan kuyu duvarının, kapının genişliği boyunca kesintisiz bir yüzey |  | A |  |  |
| 11.2.1 | 4.2 | Kuyu iç yüzeyi ile kabin eşiği, kabin kapısı çerçevesi veya sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay açıklık 0,15 m’yi aşmamalıdır. Bu açıklık; -0,5m’yi aşmayan bir yükseklik boyunca 0,2 m olabilir, -Düşey hareketli sürmeli kapıya sahip yük asansöründe hareket boyunca 0,2 m olabilir - Mekanik olarak kilitlenen ve kilit açılma bölgesinde açılan kabin kapılarında sınır yoktur. |  | A,C |  |  |
| 5.3.1.1 | 1.4 | Kuyu duvarlarının dayanımı (5 cm²’ye 300 N) |  | A,C |  |  |
| 5.8 | 1.6 4.2 | Asansöre ait olmayan teçhizat |  | A |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → Kuyu üstü çalışma alanı ve erişim yollarının güvenliği. - 1.4 → Kuyu içi hareketli bileşenlerle temas veya düşme riskine karşı koruma. - 1.5.6 → Yangın durumunda kuyu içi malzemelerin dayanımı ve yangın yönetmeliğiyle uyum. - 1.6 → Elektriksel donanımın, sınır kesicilerin ve aydınlatma tesisatının güvenliği. - 2.1 / 2.2 / 2.3 → Kapı, kilitleme ve erişim açıklıklarının emniyetli çalışması. - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin kuyu içi çalışma güvenliği. - 4.3 → Karşı ağırlık ve hareketli sistemlerin korunması, tampon mesafeleri ve çarpışma önlemleri. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Makine Ve Makara Dairesine Erişim | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 6.2.1 | 1.2.1 4.2 | Geçiş yollarında sabit tesis edilmiş yeterli aydınlatma |  | A |  |  |
| 6.2.1 | 1.2.1 4.2 | Özel mekândan geçmeden, her zaman rahat ve güvenilir geçiş |  | A |  |  |
| 6.2.2 | 1.2.1 4.2 | Makine ve makara mekânlarına güvenilir erişim (sabit / portatif merdiven) |  | A |  |  |
| 6.2.2 | 1.2.1 4.2 | Erişim şekli portatif dayama merdivense; - En fazla 4 m yükseklikte olmalı, - Girişe tespit edilmeli, kaymaya / devrilmeye elverişli olmamalı, - 1,5 m’den yüksek ise yatayla 65°- 75° açısı olmalı, - Basamaklar genişliği en az 0,35 m, derinliği en az 25 mm - Düşey duran merdivenlerde basamaklar ile duvar arası en az 0,15 m olmalı, - En az bir adet tutamak olmalı, -1,5m yatay mesafede merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmeli |  | A,C |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → Makine dairesine veya makaralı daireye erişim yolları, platformlar ve kapı açıklıklarının güvenli olması gerekliliği. - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin erişim sırasında düşme, sıkışma veya elektriksel tehlikelere karşı korunması. - Bu bölümdeki maddeler, çalışma alanına güvenli giriş-çıkış (örneğin merdiven eğimi, korkuluk yüksekliği, geçit açıklığı vb.) ve kuyu ile makine dairesi arasındaki erişim bütünlüğünü değerlendirir. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Makine veya Makara Dairesi Giriş Kapısı / Döşeme Kapağı Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 6.3.4.1 | 1.4 4.2 | Makine dairesi giriş kapısı (açılma yönü, en az 0,6 m genişlik ve en az 1,8 m yükseklik) | ……… genişlik …….. yükseklik | A,C |  |  |
| 6.3.4.3 Ek-I, 1.5.2 | 1.5.2 | Makine dairesi giriş kapısı kilit tertibatı (içeriden anahtarsız, dışarıdan anahtarla) |  | A,B |  |  |
| 6.3.6 | 1.2.1 4.2 | Binanın diğer bölümlerinden gelen pis hava doğrudan makine dairesine girmemeli |  | A |  |  |
| 15.4.1 | 4.2 | Makine dairesi giriş kapısı dış yüzünde uyarı yazısı |  | A,E |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → Erişim açıklıkları, geçiş alanları ve makine/makara dairesine güvenli giriş yolları. - 1.4 → Düşme veya hareketli parçalarla temas riskine karşı yapısal koruma. - 1.5.2 → Giriş kapısı veya döşeme kapağının dış etkilerle (açılma, devrilme vb.) tehlike oluşturmaması; dayanım ve emniyet kilitlemesi şartları. - 4.2 → Bakım personelinin giriş–çıkış sırasında korunması, erişim esnasında elektriksel veya mekanik tehlikelerin önlenmesi. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Makine veya Makara Dairesi Alanı Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 6.3.1.1/6.3.2/6.7.1.1 | 1.2.1, 4.2 | Makine/Makara dairesi yapısı (kaymayan zemin, toz oluşturmayan, sağlam ve dayanıklı) |  | A |  |  |
| 6.1 | 1.1 | Makine dairesine yalnızca yetkili kişilerin (bakım, kontrol ve kurtarma için) erişilebilmesi |  | A |  |  |
| 6.3.1.1 | 1.2.1 | Asansör için gerekli olmayan teçhizat (havalandırma/ısıtma ve yangın detektörler hariç) |  | A |  |  |
| Yangın Yön. M.53-1,2 | 1.5.6 | Yanıcı maddelerin bulunmaması ve temizlik |  | A |  |  |
| Ek D, D.2 İç Tes. Yön. M.57 | 1.6 | Topraklamanın sürekliliği (kablo renkleri yeşil-sarı) |  | A,C |  |  |
| 6.3.3.4 | 1.2.1, 4.2 | Makine platformu > 0,5m ise merdiven ve korkuluklar / Merdiven için bkz. Madde 6.2.2 |  | A,C |  |  |
| 6.3.3.2 / 6.7.1.2.2 | 1.6, 4.2 | Hareket için serbest yükseklik (en az 1,80 m) / Makara dairesi için (en az 1,50 m) |  | A,C |  |  |
| 6.3.3.1 / 6.7.1.2.2 | 1.6, 4.2 | Çalışma alanlarının serbest yüksekliği (en az 2 m) / Makara dairesi için (en az 1,50 m) | ……… Çalışma alanı yükseklik | A,C |  |  |
| 6.3.3.1 | 1.6, 4.2 | Pano önlerindeki açıklıklar (derinlik en az 0,7 m, genişlik en az 0,5 m veya pano genişliği) |  | A,C |  |  |
| 6.3.3.2 | 1.6, 4.2 | Geçiş yolları genişliği (en az 0,5 m, hareketli parçalar yoksa en az 0.4 m) |  | A,C |  |  |
| 6.3.3.1 | 1.6, 4.2 | Hareketli parçaların önünde serbest çalışma alanları (en az 0,5 m x 0,6 m) |  | A,C |  |  |
| 6.3.3.5 | 1.6, 4.2 | Döşemede kanallar, 0,50 m’den derin ve 0,50 m’den dar girintiler varsa, üstü kapatılmalı |  | A,C |  |  |
| 6.3.5 | 1.6 | Makine dairesindeki yatay açıklıklar (en az 50 mm yüksekliğinde engelleyici çıkıntı) |  | A,C |  |  |
| 6.3.6 | 1.6, 4.2 | Makine dairesi havalandırması |  | A |  |  |
| 6.3.8 | 1.6 | Taşıma vasıtaları (üzerlerine güvenli taşıma kapasitesi yazılmalı) |  | A,E |  |  |
| 6.3.7 | 1.6 | Topraklı priz |  | A,C |  |  |
| 13.6.3.2 | 1.6, 4.2 | Kuyu aydınlatma anahtarı |  | A |  |  |
| 13.6.3.2 / 6.4.9 | 1.6, 4.2 | Makine dairesi aydınlatma anahtarı (yetkili kişilerce erişilebilecek, uygun yükseklikte, kuyu aydınlatmasının bir parçası olabilir) |  | A |  |  |
| 6.3.7 | 1.6 | Döşemede aydınlatma seviyesi (en az 200 lüks) / (Makara dairesi en az 100 lüks) | ……… lüks | A,C |  |  |
| 15.4.3 Ek-I, 6.2 | 6.2 | Acil durum (kurtarma) talimatı, kilit açma anahtarının kullanımı ile ilgili ayrıntılı talimat |  | A,E |  |  |
| Ek-I, 6.1 | 6.1 | Güvenlik aksamlarının montaj, bağlantı, ayar ve bakımları için talimatların bulunması |  | A,E |  |  |
| Ek-I, 6.2 | 6.2 | Devre şemaları, bakım, muayene ve tamir için talimatlar ve kayıt defteri |  | A,E |  |  |
| 13.5.1.2 | 1.6.4 | Kablo vb. tesisatları uygunluğu (duvar üzerine tespit edilmeli veya kanal içinde olmalı) |  | A |  |  |
| 13.4.1 | 1.6.4 | Ana anahtar (kabin aydınlatması veya havalandırması, kabin üstü prizi, makina dairesi aydınlatma ve prizi, kuyu dibi prizi, kuyu aydınlatması ve alarm tertibatlarını kesmemeli) |  | A,B |  |  |
| 13.4.2 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Ana anahtar (0 ve 1 konumları, 0 konumunda kilitlenebilir olması, makina dairesi girişinden çabuk ve kolayca erişilebilir olması) |  | A,B |  |  |
| 13.1.2 / 13.5.3.1 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Asansör kuvvet panosu etiketler, işaretlemeler ve mahfazaları (en az IP 2X koruma) |  | A,E |  |  |
| EN 60204 M. 7.2 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Kuvvet panosunda hata akımına karşı koruma elemanları |  | A |  |  |
| 13.5.3.5 | 1.6.4 | Kablo uçları cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son bulmalı |  | A |  |  |
| 13.1.2 / 13.5.3.1 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Asansör kumanda panosu etiketler, işaretlemeler ve mahfazaları (en az IP 2X koruma) |  | A,E |  |  |
| EN 60204 M. 7.2 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Kumanda panosunda hata akımına karşı koruma elemanları |  | A |  |  |
| 13.5 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Onaylanmış Malzemeler / elektrik güvenlik devresi |  | A |  |  |
| 12.5.2 Ek-I, 4.4 | 4.4 | Beyan yüklü kabini yukarı yönde hareket ettirme > 400 N ise acil durum elektrikli tertibat |  | A,B |  |  |
| 12.5.1 Ek-I, 4.4 | 4.4 | Beyan yüklü kabini yukarı yönde hareket ettirme ≤ 400 N ise acil durum el vasıtası (çark) |  | A,B |  |  |
| 15.4.3.1 | 6.2 | Elle kata getirme çarkının yakınında veya üzerinde kabin hareket yönü |  | A,E |  |  |
| 14.2.2.1 | 6.2 | Tahrik makinası 1m yakınında durdurma tertibatı |  | A |  |  |
| 9.7 Ek-I, 1.4.4 | 1.4.4 | Tahrik ve saptırma kasnakları (mahfaza, denge kontrolü, halat çıkmaya karşı koruma) |  | A,B |  |  |
| 6.3.3.3 / 6.7.1.2.3 | 1.4.4 | Tahrik makinesi dönen parçaları ve makaraların üstünde serbest yükseklik (en az 0,3 m) |  | A,C |  |  |
| 9.1.2 / 9.1.3 Ek-I, 1.3 | 1.3 | Askı halatları adedi ve çapı (en az 2 adet, çapı en az 8 mm) | Halat çapı …… Halat adedi….... | A,C |  |  |
| 9.2.1 | 1.3 | Tahrik makinesi ve saptırma kasnakları çapı ile halatlar arasındaki oranı (en az 40) | Kasnak çapı / halat çapı oranı …………. | A,C |  |  |
| 12.5.1.2 | 4.4 | Kabinin kilit açılma bölgesinde olup olmadığının anlaşılması (halat kat işareti) |  | A,E |  |  |
| 6.6.2 | 1.4.2 | Tahrik makinasının doğrudan gözlenmesi veya kabinin hareket yönü, kilit açılma bölgesine ulaşıldığı ve kabinin hızı içi göstergeler |  | A,E |  |  |
| 12.1 Ek-I, 1.5.1 | 1.5.1 | Her asansöre ait 1 adet tahrik makinası (k.ağırlık yerine ikinci bir kabin kullanılmamışsa) |  | A |  |  |
| 9.9.5 / 9.9.10 / 15.6 / Ek-I, 1.4.2 | 1.4.2 | Hız regülâtörü (üstünde bilgi levhası, mühür ve dönüş yönleri) |  | A,E |  |  |
| Ek-I, 3.4 | 3.4 | Hız regülâtörünün devreye girme hızı ile asansör hızı arasında uyum olmasının kontrolü |  | A,B |  |  |
| 9.9.6.3,4 | 1.4.4 | Hız regülâtörü çapı (en az 6 mm) ve kasnağı ile halatı çapı arasındaki oranı (en az 30) | Kasnak çapı / halat çapı oranı …………. | A,C |  |  |
| 9.9.11.2 | 1.4.4 | Hız regülâtörü elektriksel güvenlik tertibatı |  | A,B |  |  |
| 14.2.1.4 | 4.2 | Asansör, bakım kumandasına geçildiğinde, elektrikli elle kumanda devre dışı kalmalı |  | A,B |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.1 / 1.2.1 → Makine dairelerinin yapısal güvenliği, erişim ve çalışma alanı boyut gereklilikleri. - 1.3 → Ergonomik düzenleme ve çalışma pozisyonlarının uygunluğu. - 1.4 / 1.4.2 / 1.4.4 → Hareketli mekanik elemanlarla temas, sıkışma ve düşme risklerine karşı koruma. - 1.5.1 / 1.5.6 → Elektriksel donanım ve yangın güvenliği. - 1.6 / 1.6.4 → Elektrik panoları, kumanda devreleri, motor ve fren donanımlarının güvenliği (EN 60204 ile uyumlu). - 3.4 → Mekanik aşırı yük ve güç aktarım elemanlarının emniyetli çalışması. - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin çalışma esnasında korunması. - 4.4 → Deney ve test prosedürlerinde güvenlik. - 6.1 / 6.2 → Makine ve makara dairelerinin havalandırma, aydınlatma ve çalışma konforu şartları. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Makinelerin Kuyu İçerisinde Olması Durumunda Değerlendirme Kriterleri | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 6.4.1.2 | 1.2.1, 4.2 | Kısmen kapalı asansör ise makinanın çevresel etkilere karşı korunması |  | A |  |  |
| 6.6.3 | 1.6, 4.2 | Panolar üzerindeki cihazlarda aydınlatma şiddeti (en az 50 lüks) | ……… lüks | A,C |  |  |
| 13.4.1.2 Ek-I, 1.6.4 | 1.6.4 | Ana Anahtar (acil durum ve deney panosu, kuyu dışında yer almalı) |  | A |  |  |
| 6.4.9 | 1.6, 4.2 | Topraklı priz |  | A,C |  |  |
| 6.4.10 | 1.6, 4.2 | Taşıma vasıtaları |  | A |  |  |
| 6.4.3.2 | 1.6, 4.2 | Acil durum çalışması ve deney işlemleri için kumanda tertibatları (kuyu dışından) |  | A |  |  |
| 6.4.9 | 1.6, 4.2 | En az 200 lüks aydınlatma ve anahtarı (yetkili kişilerce erişilebilir uygun yükseklikte) | ...... lüks | A,C |  |  |
| 6.6.2 | 1.4.2, 4.2 | Tahrik makinasının doğrudan gözlenmesi veya kabinin hareket yönü, kilit açılma bölgesine ulaşıldığı ve kabinin hızı içi göstergeler |  | A,E |  |  |
| 6.4.2.1 b | 1.6, 4.2 | Pano önlerindeki açıklıklar (derinlik en az 0,7 m, genişlik en az 0,5 m veya pano genişliği) |  | A,C |  |  |
| 6.4.8 | 1.6, 4.2 | Makina mekânlarının havalandırılması (toz, zararlı duman ve nemden korunması) |  | A |  |  |
| 14.2.2.1 | 6.2 | Tahrik makinası 1m yakınında durdurma tertibatı |  | A,C |  |  |
| 6.4.1.3 | 1.2.1, 4.2 | Kuyu içerisinde bir çalışma alanından diğer bir çalışma alanına hareket için serbest yükseklik en az 1,80 m |  | A,C |  |  |
| 6.4.2.1 | 1.6, 4.2 | Çalışma alanlarının üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalı | …… yükseklik | A,C |  |  |
| 6.4.2.1 a | 1.6, 4.2 | Parçaların bakım ve kontrolü için en az 0,50 m x 0,60 m’lik bir serbest yatay alan |  | A,C |  |  |
| 6.4.2.2 | 1.6, 4.2 | Makinaların korumasız dönen parçalarının üstünde en az 0,30 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe (0,30 m‘den daha az ise, uygun mahfazası) |  | A,C |  |  |
| 6.4.3.1 | 1.6, 4.2 | Kabinin herhangi bir tehlikeli hareketi switchli mekanik bir tertibat ile engellenmeli ve çalışma alanları güvenli olarak terk edilebilmeli |  | A |  |  |
| 6.4.7.1 | 1.6, 4.2 | Kuyu içinde çalışma alanına erişim (durak kapısı veya aşağıdaki kuralları sağlayan kapı) - En az 0,60 m genişlikte ve en az 1,80 m yükseklikte olmalı, - Kuyunun içine doğru açılmamalı, - Anahtarlı kilit bulunmalı, anahtarsız tekrar kapatılabilmeli ve tekrar kilitlenebilmeli, - Kilitliyken bile kuyu içerisinden açılabilmeli, - Kapalı konumunu denetlemek için elektrik güvenlik tertibatı ile donatılmalı, - Deliksiz ve yangına dayanıklı, kabin duvarları ile aynı dayanıklılığa sahip olmalı |  | A,C |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → Kuyu içindeki makine tertibatlarına erişim, servis alanı ölçüleri ve emniyetli yaklaşım. - 1.4.2 → Hareketli mekanizmalar (kayış, dişli, makara vb.) ile temas riskine karşı koruma. - 1.6 / 1.6.4 → Elektriksel ekipman, motor, tahrik, fren, kumanda ve güç devrelerinin güvenliği (EN 60204 ile paralel). - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin kuyu içi erişim esnasında korunması. - 6.2 → Makinelerin kuyu içinde bulunması halinde havalandırma, sıcaklık kontrolü ve çalışma alanı konforu. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Testler | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 14.1.1.1 j | 4.2 | Faz sırası değişimine karşı koruma |  | A,B |  |  |
| 14.1.1.1 d | 4.2 | Hata akımına karşı korumalar (kaçak akım röleleri) |  | A,B,C |  |  |
| 12.10.2 | 4.2 | Motor hareket süresi sınırlayıcısı (hareket komutu varken tahrik makinasının dönmemesi veya halatların tahrik kasnağı üzerinde kaymasına neden olan bir engel) - En uzun seyir mesafesi süresi ≥ 10 sn ise, bu süre +10 saniye, - En uzun seyir mesafesi süresi 10 sn az ise, bu süre + 20 saniye, - En fazla 45 saniye, - Normal çalışmaya dönüş, ancak elle müdahale ile mümkün olmalı. |  | A,B |  |  |
| 0.3.15 /13.3.6 Ek-I, 4.6 | 4.6 | Aşırı ısınma (PTC), ortam sıcaklığı (+5 °C ile +40 °C arasında) |  | A,B |  |  |
| 12.12 | 4.2 | Otomatik seviyeleme hassasiyeti (± 2 cm) |  | A,B |  |  |
| 9.11 | 4.2 | İstenmeyen kabin hareketine karşı koruma (UCM) - Kabin duraktan en 1,2 m’den uzaklaşmamalı, - Durak eşiği ile kabin eteğinin en alt seviyesi arasındaki düşey mesafe en fazla 200 mm - Kabin eşiğinden durak kapısı pervazına (veya tam tersine) olan mesafe en az 1 m |  | A,C |  |  |
| 13.2.1.1,2 | 4.2 | Kumanda panosundaki ana kontaktörler için; a) Alternatif akım motor kontaktörleri için: AC-3, b) Doğru akım besleme kontaktörleri için : DC-3. Yardımcı kontaktör kullanılıyorsa; a) Alternatif akım bobinlerine kumanda etmek için: AC-15, b) Doğru akım bobinlerine kumanda etmek için : DC-13. |  | A |  |  |
| 10.5.1 / 10.5.2.1 / 10.5.3.2 | 3.1 | Sınır güvenlik kesicileri (kabin/karşı ağırlık tamponlara değmeden çalışmalı, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmalı, son durak durdurma tertibatıyla aynı olmamalı, çalışmasından sonra asansörün tekrar servise alınması kendiliğinden gerçekleşmemeli) |  | A,B |  |  |
| Ek-I, 3.3 | 3.1 | Asansör kabin ve karşı ağrılık tamponlarının varlığının denetlenmesi ve doğrulanması |  | A,B |  |  |
| 9.3 / Ek D,D.2 | 1.6 4.2 | Askı halatlarının sürtünme yeteneği (karşı ağırlık tampona oturduğunda boş kabini yukarı kaldırmak mümkün olmamalı) |  | A,B |  |  |
| Ek D, D.2 | 1.6 | Tahrik makinasının birden fazla durma denemesi (üst katlarda, boş kabin yukarı çıkarken, alt katlarda, % 125 beyan yükü ile yüklü kabin aşağı inerken) |  | A,B |  |  |
| 12.6 | 4.2 | Beyan hızı ölçümü (seyir ortasında aşağı yönde yarı yüklü kabinle en fazla %5 sapma) |  | A,C |  |  |
| Ek D, D.2 | 1.6 | Karşı ağırlık denge kontrolü (%50 yüklü kabin ile) |  | A,C |  |  |
| 12.4.2.4 | 4.2 | Tahrik sisteminde elle kata getirme tertibatı varsa, fren elle açılabilmeli ve kolu bırakıldığında kendiliğinden kapanmalı |  | A,B |  |  |
| 12.4.2.1 | 4.2 | Elektromekanik freninin parçalarından biri devre dışı kalırsa, aşağı yönde beyan yüklü kabini durdurabilmeli |  | A,B |  |  |
| 14.2.5 Ek-I, 1.4.1 | 1.4.1 | Kabin aşırı yük sisteminin kontrolü; - Beyan yükü en az 75 kg olmak kaydıyla % 10 dan fazla aşılırsa devreye girmeli, - Kabin içindekiler sesli ve/veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmeli, - Kapılar otomatik ise tam olarak açılmalı, - Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalı |  | A,B |  |  |
| 9.3 | 1.6 4.2 | Kabin, beyan yükünün % 125’i ile yüklü olarak durak seviyesinde kaymadan tutulabilmeli |  | A,B |  |  |
| Ek D, D.2 Ek-I, 3.2 | 1.6 3.2 | Kabin güvenlik tertibatı (Paraşüt freni) deneyi (%125 yüklü) |  | A,B |  |  |
| 9.8.5.1 | 1.4.4 | Güvenlik tertibatının kurtarılması için ehliyetli bir kişinin müdahalesi gerekli olmalı (Kendiliğinden normal çalışmaya geçmemelidir) |  | A |  |  |
| 9.8.5.2 | 1.4.4 | Bir güvenlik tertibatının kurtarılması ve otomatik olarak işletmeye hazır konuma gelmesi ancak, kabini veya karşı ağırlığını yukarı yönde hareket ettirmekle mümkün olmalı |  | A,B |  |  |
| Ek D, D.2 | 1.6 | Kabin güvenlik tertibatı (Paraşüt freni) deneyi sonrası normal çalışmayı engelleyen bozulma olmamalı |  | A |  |  |
| 13.1.3 | 4.2 | İzolasyon (Yalıtım direnci) testi (gerilim taşıyan her iletken ile toprak arasında ölçülmeli) | Yalıtım direnci …….. | A,C |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.4.1 / 1.4.4 → Mekanik ve yapısal güvenlik testleri; düşme, çarpma ve sınır kesici işlevlerinin doğrulanması. - 1.6 → Elektrikli teçhizat, kumanda devreleri ve güvenlik zinciri testleri (EN 60204-1 referanslı). - 3.1 / 3.2 → Acil durum işletmesi, kurtarma tertibatı ve duruş/kontrol doğruluk testleri. - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin test sürecinde korunması, test sırasında erişim güvenliği. - 4.4 → Deneylerin yürütülmesi, kayıt altına alınması ve onaylanması aşamalarındaki güvenlik gerekleri. - 4.6 → Fonksiyonel emniyet testleri: güvenlik tertibatlarının, paraşütlerin, sınır kesicilerin ve acil durdurma devrelerinin çalışmasının doğrulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Standart Madde No | Ek ZA Maddesi | Hidrolik Asansörlerin Kontrol ve Testleri (Asansör Hidrolik Değilse İşaretleyiniz; İlgili Değil) | SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ | YÖNTEM | SONUÇ | Açıklama |
| 12.2.4.2 | 4.2 | Silindir kafasından kaçak ve sızan hidrolik sıvısı toplanmalıdır. |  | A |  |  |
| 12.13 | 4.2 | Halat gevşeme tehlikesi için bir elektrikli güvenlik tertibatı |  | A |  |  |
| 9.9 | 1.4.2, 4.2 | Serbest düşmeye, kaymaya ve aşırı hızlanmaya karşı koruma tertibatı (kenetleme) |  | A,B |  |  |
| 12.2.3.1 | 1.6, 4.2 | Pistonu, tampon etkisiyle durduracak vasıtalar mevcut olmalı |  | A,B |  |  |
| 5.7.1.1 e | 1.2.1, 4.2 | Kuyu tavanın en kısa kısımları ile pistonun en yüksek parçaları arasında en az 0,10 m |  | A,C |  |  |
| 12.5.5.2 | 1.6, 4.2 | Boru kırılma/debi kısıtlayıcı, ayarlama ve muayene için erişilebilir olmalı |  | A,B |  |  |
| 12.3.1.2 | 1.6, 4.2 | Borular, duvar/döşeme içinden geçiyorsa, muayene için sökülebilir koruyucu kafes |  | A |  |  |
| 12.3.3.3 | 1.6, 4.2 | Hortum üzeri (imalatçı adı-markası, deney basıncı, silinmeyecek şekilde deney tarihi) |  | A,E |  |  |
| 12.5.4 | 1.6, 4.2 | Aşağı yön vanaları ve yukarı yön vanaları |  | A |  |  |
| 12.5.2 | 4.4 | Geri dönüşsüz/aşağı yön vanası ile kapama vanası arasında basınçölçer (manometre) |  | A,B |  |  |
| 12.7 / 15.18 | 4.2 | Tank (hidrolik seviyesi kontrolü ve sıvı özellikleri plakası, tahliye vanası) |  | A,E |  |  |
| 12.9.1.1 | 4.2 | Makine alanında bulunan aşağı yön acil indirme vanası (elle kumanda edilmeli) |  | A,B |  |  |
| 12.9.1.3 12.9.1.4 | 4.2 | Acil indirme valfi, sürekli manuel kuvvet uygulanmasını gerektirmeli ve istem dışı çalışmaya karşı korunmuş olmalı |  | A,B |  |  |
| 15.15 | 1.6, 4.2 | Acil indirme vanası yanında/üzerinde “Dikkat – Acil durum aşağı doğru hareket” uyarısı |  | A,E |  |  |
| 15.15 | 1.6, 4.2 | Yukarı yön el pompası ve tahliye vanası (nasıl bağlanacağı hakkında açık gösterimler) |  | A,E |  |  |
| 15.16 | 1.6, 4.2 | El pompasının yanında/üzerinde “Dikkat – Acil durum yukarı doğru hareket” uyarısı |  | A,E |  |  |
| 12.14 | 4.2 | Sıcaklık detektörü (makinanın hareket etmesini engellemeli) |  | A |  |  |
| 10.5.3.2 | 3.1 | Sınır güvenlik kesicilerinin uygunluğu (kararlı olmalı) |  | A,B |  |  |
| 10.5.2.3 | 3.1 | Sınır güvenlik kesicileri doğrudan piston/pistona bağlanmış bir tertibatla devreye girmeli |  | A |  |  |
| 14.2.1.5 a | 1.4.1, 4.2 | Elektrikli kayma düzeltme sistem varsa, kabinin 15 dk. İçinde otomatik son durağa inmesi |  | A |  |  |
| 12.8.1 | 1.6, 4.2 | Yukarı yön beyan hızı ve aşağı yön beyan hızı 1,0 m/s’den büyük olmamalı |  | A |  |  |
| 12.8.2 | 1.6, 4.2 | Boş kabinin yukarı yön ve tam yüklü aşağı yön hızı, beyan hızının % 8’den fazla olmamalı |  | A |  |  |
| 9.9.1 | 1.4.2, 4.2 | Kenetleme tertibatı varsa, yalnız aşağı yönünde etkili olmalı ve beyan yüklü kabini: a) Debi sınırlama valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi varsa, vd + 0,3 m/s hızında veya; b) Boru kırılma valfi varsa vd‘nin %115’ine eşit bir hızda frenleyebilmeli ve sabit tutmalı |  | A,B |  |  |
| 12.5.5.1 | 1.6, 4.2 | Boru kırılma vanası deneyi; Boru kırılma valfi, aşağı yönde hareket eden kabini durdurabilmeli ve hareketsiz tutabilmeli, en geç vd’ye, 0,3 m/s ilâvesiyle bulunan hızda devreye girmeli |  | A,B |  |  |
| Ek D, D.2, t | 1.6 | Basınç deneyi; Geri dönüşsüz vana ile hidrolik kaldırma ünitesi arasındaki hidrolik sisteme, tam yük basıncının % 200’ü bir basınç uygulanır. Bundan sonra 5 dakika süre ile sistemde basınç düşmesi ve hidrolik kaçağı olup olmadığı gözlenir. (Görsel muayene) |  | A,B |  |  |
| 12.5.5.1 | 1.6, 4.2 | Boru kırılma vanası, aşağı yönde kabini en fazla beyan hızı+0,3m/s’de durdurmalı |  | A,B |  |  |
| 12.5.3.2 | 4.4 | Basınç tahliye vanası, tam yük basıncının %140’ına sınırlanacak şekilde ayarlanmalı |  | A,B |  |  |
| 12.9.3 | 4.2 | Asansör iki duraktan fazlaysa, elektrik besleme devresinden bağımsız bir tertibatla kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmadığı kontrol edilebilmelidir |  | A |  |  |
| Ek D, D.2, u | 1.6 | Kayma deneyi (beyan yükle en üst durakta duran kabinin 10 dakika içinde aşağı doğru 10 mm’den fazla kaymadığı kontrol edilmeli) |  | A,C |  |  |
| 📘 Kısa Teknik Açıklamalar - 1.2.1 → Kuyu ve makine erişim alanlarının hidrolik ekipmanla birlikte güvenli tasarımı. - 1.4 / 1.4.1 / 1.4.2 → Mekanik hareket riski, silindir ve valf sistemlerinde sıkışma tehlikesi ve yapısal koruma. - 1.6 → Hidrolik güç ünitesi, valf grupları, hortumlar, tank ve elektrikli kumanda devrelerinin emniyeti. - 3.1 → Acil durum ve manuel indirme testleri (kurtarma işletmesi). - 4.2 → Bakım ve muayene personelinin test sırasında korunması; basınç ve hareketli elemanlara temasın önlenmesi. - 4.4 → Deney prosedürleri, sızdırmazlık ve basınç testlerinin güvenli yürütülmesi. |  |  |  |  |  |  |

Not: Uygunsuzluk bulguları ÜB.RP.06  formu ile detaylandırılacaktır.

| TEKNİK UZMAN İSİM SOYİSİM İMZA | FİRMA YETKİLİSİ İSİM SOYİSİM İMZA |
| --- | --- |